## Sheet1
项目编号 | 项目描述 | 单位 | 数量
1 | 变压器与电抗器
1.1 | 220/132 kV 自耦变压器
a) | 53.33/66.66 MVA，220/√3/132/√3/33 kV，单相自耦变压器，包含所有符合规范/要求的配件及附件，以完成技术规范规定的工作范围 | 台 | 7
b) | 首次填充用绝缘油，外加10%用于溢出、取样等损耗，适用于所有变压器 | 批 | 1
1.2 | 25 MVAR，245kV，三相，50 Hz 母线并联电抗器，规格如下：
a) | 25 MVAR，245kV，三相电抗器 | 台 | 1
b) | 首次填充用绝缘油，外加10%用于灌注过程中溢出等损耗，适用于并联电抗器 | 批 | 1
小计 (1)
2 | 245kV GIS 设备 [模块描述见技术规范第1章-PSR]
2.1 | GIS 母线模块 | 套 | 2
2.2 | GIS 母联间隔模块 | 套 | 1
2.3 | GIS 线路馈线间隔模块 | 套 | 6
2.4 | GIS 自耦变压器间隔模块 | 套 | 2
2.5 | GIS 母线并联电抗器模块 | 套 | 1
2.6 | SF6 GIS 辅助母线模块（按PSR要求，用于连接备用变压器） | 套 | 1
2.7 | GIS 室外 SF6 气体绝缘母线（GIB），包括配套支撑结构及附件
选项一
i | 单相 GIB，2000A，用于线路 | 米 | 210
ii | 单相 GIB，1600A，用于变压器 | 米 | 302
iii | 单相 GIB，1600A，用于电抗器 | 米 | 168
选项二
i | 三相 GIB，2000A，用于线路 | 米 | 70
ii | 单相 GIB，1600A，用于变压器 | 米 | 302
iii | 三相 GIB，1600A，用于电抗器 | 米 | 56
注：投标人须对选项一或选项二之一进行报价
2.8 | 220kV SF6 至空气套管，带配套支撑结构
选项一
i | 单相 SF6 至空气套管 | 只 | 16
选项二
i | 单相 SF6 至空气套管（用于单相变压器） | 只 | 7
ii | 三相（用于线路间隔） | 只 | 2
iii | 三相（用于电抗器） | 只 | 1
注：投标人须对选项一或选项二之一进行报价
2.9 | 220kV 电力电缆（XLPE）、终端及中间接头，带配套支撑结构
i | 1芯*1600mm² 铜芯电力电缆（XLPE） | 米 | 1050
ii | SF6 开关设备型电缆终端及中间接头 | 套 | 4
iii | 户外电缆终端（含复合/瓷套管）及中间接头 | 套 | 4
小计 (2)
3 | 145kV 断路器
3.1 | 1600A，40kA，SF6 断路器 | 套 | 1
小计 (3)
4 | 隔离开关
4.1 | 145 kV 隔离开关 - 双断口
i) | 1250A，40kA 隔离开关，带双接地开关 | 套 | 1
ii) | 1250A，40kA 隔离开关，无接地开关 | 套 | 2
iii) | 1250A，40kA 隔离开关，无接地开关 - 门架安装 | 套 | 1
iv) | 1250A，40kA 隔离开关，带单接地开关 | 套 | 1
v) | 1250A，40kA 单极隔离开关 | 只 | 5
vi) | 1250A，40kA 单极隔离开关，带接地开关 | 只 | 8
4.2 | 36 kV 隔离开关 - 双断口
i) | 800A，31.5kA 单极隔离开关 | 套 | 2
小计 (4)
5 | 电流互感器 (CT)
5.1 | 145 kV 电流互感器（单相）
i) | 1200-600-300/1-1-1-1-1A，5 个铁芯 | 只 | 3
5.2 | 36 kV 电流互感器（单相）
i) | 750/1-1，2 个铁芯，用于中性母线 | 只 | 2
小计 (5)
6 | 避雷器
i) | 216 kV 避雷器（单相） | 只 | 28
ii) | 120 kV 避雷器（单相） | 只 | 7
小计 (6)
7 | 母线支柱绝缘子/支柱绝缘子，完整按规范
i) | 245 kV | 只 | 24
ii) | 145 kV | 只 | 14
iii) | 72.5 kV | 只 | 74
iv) | 36 kV | 只 | 10
小计 (7)
8 | 电容式电压互感器 (CVT) 及电压互感器 (VT)
i) | 220 kV/√3 kV / 110/√3 V，3 个铁芯 | 只 | 30
ii) | 132 kV/√3 kV / 110/√3 V，3 个铁芯 | 只 | 1
小计 (8)
9 | 控制及继电保护屏（含自动化）
9.1 | 245kV
9.1.1 | 断路器控制及继电保护屏
a) | 线路保护屏（I型）按技术规范 | 套 | 6
9.1.2 | 220/132 kV 变压器保护屏（用于高压、中压、低压侧）按规范 | 套 | 2
9.1.3 | 母线保护屏（D-M 母线） | 套 | 1
9.1.4 | 母联保护屏 | 套 | 1
9.1.5 | 电抗器保护屏按规范 | 套 | 1
9.2 | 145kV
9.2.1 | 132 kV ICT 间隔母线保护扩容 | 批 | 1
小计 (9)
10 | 变电站自动化
10.1 | 现有变电站自动化系统扩容，包括变电站及相关设备的硬件和软件，对以下主要间隔按技术规范实现自动化，并根据 SCADA 系统（西门子 SINAUT Spectrum）在加德满都调度中心的要求配置网关，包括提供硬件、软件、附件等完整按技术规范：
a | 220 kV 系统 | 间隔 | 10
b | 132 kV 系统 | 批 | 1
c | 辅助系统 | 批 | 1
10.2 | 将本次工作范围内的所有间隔及现有 132 kV 间隔集成到配有 GE 数字解决方案 SCADA 软件的主控制中心 SCADA 系统中，包括提供、安装、配置、测试和调试所有必需的硬件、软件、附件等，各方面完整按技术规范 | 批 | 1
小计 (10)
11 | 数字保护耦合器
11.1 | 在 Basantapur 和 Dhungesanghu 变电站现有 ABB (Hitachi) 制造的 FOX615 设备上增加距离保护模块，用于 220 kV Basantapur-Dhungesangu 输电线路，完成按规范的距离纵联保护 | 批 | 1
小计 (11)
12 | 视频监控系统 (VMS)
a | 现有视频监控系统 (VMS) 扩容，按规范/要求完整包括高频电缆、其他必要电缆和电源系统，用于本次工作范围 | 批 | 1
小计 (12)
13 | 电力及控制电缆
a | 电力电缆 (PVC) - (1.1kV 级) | 批 | 1
b | 电力电缆 (XLPE) - (1.1kV 级) | 批 | 1
c | 控制电缆 (PVC) - (1.1kV 级) | 批 | 1
d | 电力及控制电缆用电缆头、接线端子及直通接头 | 批 | 1
小计 (13)
14 | 低压开关设备（按技术规范）
a | 400V ACDB 扩展 | 套 | 1
b | 400V ELDB 扩展 | 套 | 1
c | 110 V DCDB | 只 | 2
小计 (14)
15 | 蓄电池及充电器（蓄电池和充电器的额定值应根据规范要求确定，由投标人计算）
15.1 | 按 PSR 的蓄电池
a | 110V | 套 | 2
15.2 | 浮充/均充充电器
a | 110V 浮充/均充充电器 | 套 | 2
小计 (15)
16 | 消防系统
a | 66.66 MVA 变压器用氮气注入灭火系统 (NIFPES)，各方面完整按技术规范 | 套 | 7
b | 便携/手推车/轮式灭火器
i | 9升水型 | 只 | 8
ii | 60升泡沫型 | 只 | 4
iii | 4.5 kg CO₂ 型 | 只 | 2
iv | 4.5 kg 干粉 (DCP) 型 | 只 | 6
c | 烟雾探测系统 | 套 | 1
d | 火灾探测和报警系统 | 套 | 1
小计 (16)
17 | 照明系统
a | 开关站照明 | 批 | 1
b | 道路照明 | 批 | 1
小计 (17)
18 | 空调及通风系统
a | 2 TR 容量壁挂式分体空调，用于 C&R/ACDB/蓄电池室，按技术规范 | 只 | 26
b | 220 kV GIS 大厅及其他区域的通风系统，按技术规范 | 批 | 1
小计 (18)
19 | 接地及防雷保护，包括所需的接地导体（铜）、接地棒（铜包钢）、电缆沟及其他位置的铜扁接地、防雷设备、连接件/接头、竖井等，各方面完整 | 批 | 1
小计 (19)
20 | 桥式起重机按规范
a | 桥式起重机，带合适的双轨道，包括小车轨道带导线、固定件、绝缘件，尺寸适合按需操作，完整带所有附件和吊索，详见规范 | 套 | 1
小计 (20)
21 | 预工程 GIS/AHU/C&R/ACDB/蓄电池/SF6 气体储存建筑
a | 按技术规范提供、制作 M.S 结构钢，以完成 GIS 大厅/AHU/C&R/ACDB/蓄电池/SF6 气体储存建筑的工程 | 公吨 | 138.53
b | 其他杂项，如屋面板/墙面板等，按技术规范完成工程 | 总项 | 1
小计 (21)
22 | 钢结构（铁塔、门架结构及设备支撑结构）
a | 以下格构/管状结构的制作、热镀锌和供货，包括塔、梁和设备，含垫板/垫圈和节点板，包括地脚螺栓（螺母、垫圈、底部焊接 MS 板）
i) | 格构/管状结构及地脚螺栓 | 公吨 | 298.5
b | 塔、梁和设备支撑结构的紧固件 | 公吨 | 14.93
小计 (22)
23 | 安装硬件：绝缘子串、绝缘子、金具、导线、母线材料、铝管、电缆桥架、间隔 MB、线夹、间隔棒、连接器（包括自耦变压器用连接器）、接线盒、地线、埋地电缆沟/管（用于设备和照明）、所有附件等，适用于以下：
23.1 | 220 kV DM 型布置，用于 GIS 终端
a | 线路间隔 | 套 | 6
b | 变压器间隔（包括中性母线布置和三角形侧三角形形成） | 套 | 7
c | 电抗器间隔 | 套 | 1
23.2 | 132 kV AIS 布置
a | 变压器间隔，包括 220/132 kV AIS 连接，用于备用单元布置，按规范 | 套 | 1
b | 现有 132 kV 线路间隔至变压器间隔的连接布置 | 套 | 1
c | 跨接母线（母线扩展）布置 | 套 | 1
小计 (23)
小计 1 至 23 合计
24 | 强制备件
I | 220/132kV，53.33/66.67 MVA 变压器
i) | 所有套管带垫片等（每种额定值的高压/中压/低压/中性点电压等级） | 只 | 1
ii) | 变压器油箱各开孔的垫片（每种额定值） | 套 | 1
iii) | 油温和绕组温度指示器 | 只 | 6
iv) | 磁性油位计 | 只 | 1
v) | 压力释放装置 | 只 | 1
vi) | 油泵带电机及启动器 | 只 | 1
vii) | 油流指示器 | 只 | 2
viii) | 冷却器控制回路中使用的接触器 | 只 | 6
ix) | 冷却器控制回路中使用的继电器 | 只 | 6
x) | 端子箱/控制箱中使用的完整指示灯组件 | 只 | 10
xi) | 端子箱/RTCC/屏柜中使用的 MCCB/MCB | 只 | 6
xii) | 瓦斯继电器（主油箱）带浮子和触点 | 只 | 2
xiii) | 各类型阀门 | 只 | 2
xiv) | 气囊 | 只 | 1
xv) | 中性点 CT | 只 | 1
xvi) | 屏柜中使用的开关/按钮 | 只 | 9
xvii) | 屏柜中使用的加热器 | 只 | 2
xviii) | 屏柜中使用的恒温器 | 只 | 2
xix) | 屏柜中使用的端子排 | 只 | 6
xx) | 油流继电器和 AVR 继电器 | 只 | 1
xxi) | 有载分接开关驱动电机带齿轮组件 | 只 | 1
xxii) | 屏柜中使用的熔断器 | 只 | 9
xxiii) | 按技术规范的油样瓶 | 只 | 6
xxiv) | 按技术规范的油取样器 | 套 | 2
xxv) | 按技术规范的手动工具 | 套 | 1
II | 母线并联电抗器
i) | 所有套管带垫片等（每种额定值的高压/中性点电压等级） | 只 | 1
ii) | 就地及远方绕组温度指示器完整单元，带传感装置和触点 | 套 | 1
iii) | 就地及远方油温指示器完整单元，带触点和传感温包 | 套 | 1
iv) | 磁性油位计 | 只 | 1
v) | 压力释放装置 | 只 | 2
vi) | 瓦斯继电器完整带浮子和触点 | 只 | 1
vii) | 柔性气囊 | 套 | 1
viii) | 中性点电流互感器 | 套 | 2
ix) | 各类型 MCB/MCCB | 只 | 1
x) | 各类型熔断器组 | 套 | 3
xi) | 冷却器控制回路中使用的各类型风机接触器 | 只 | 2
xii) | 冷却器控制回路中使用的各类型继电器 | 只 | 2
xiii) | 指示灯（每种类型一只） | 只 | 5
III | GIS
i) | 完整的 GIS 模块，包括外壳、所有有源部件如导体、导体接头、屏蔽、端盖等，每种类型：
| ➢ 母线节段（包括母线互联模块） | 套 | 1
| ➢ 母线管道节段（包括补偿器/膨胀节/波纹管） | 套 | 1
| ➢ 弯头 | 套 | 1
| ➢ SF6/空气套管（如适用） | 套 | 1
| ➢ 油/SF6 套管（如适用） | 套 | 1
| ➢ 电缆终端套件（如适用） | 套 | 1
ii) | 各类型 SF6 气体压力释放装置组件 | 套 | 1
iii) | 各类型 SF6 压力表带开关/密度监测器和压力开关（如适用） | 套 | 5
iv) | 各类型连接装置带软管（25米），用于连接压力表带开关至气体处理装置 | 套 | 2
v) | 各类型连接装置带软管（25米），用于连接压力表带开关至 SF6 气瓶 | 套 | 2
vi) | 连接装置带软管（5米），用于连接气体处理装置至 SF6 气瓶 | 套 | 2
vii) | 用于 GIS 外壳 SF6 气体的各类型橡胶垫片、"O"型圈和密封件 | 套 | 5
viii) | SF6 气体分子过滤器带滤袋（总重量的 10%） | 套 | 1
ix) | 各类型 SF6 气体控制阀 | 套 | 3
x) | SF6 气体（总气量的 20%） | 批 | 1
xi) | 各类型 SF6 回路用管道长度（铜或钢，如适用） | 套 | 2
xii) | 在驱动机构拆除情况下，将隔离开关和接地/快速接地开关保持在合闸或分闸位置的锁定装置 | 套 | 2
xiii) | 各类型 UHF PD 传感器带 BNC 连接器 | 只 | 5
xiv) | 各类型支撑绝缘子（直通式）（完整带金属环等） | 只 | 10
xv) | 各类型气隔绝缘子（完整带金属环等） | 只 | 10
xvi) | 各类型 SF6 至空气套管，各方面完整 | 只 | 2
IV | 145kV SF6 断路器
i) | 完整极柱，包括极柱、灭弧室、带驱动机构和端子箱，但不含支撑结构，每种额定值（极数） | 只 | 1
ii) | 橡胶垫片、"O"型圈和密封件（用于完全更换一极断路器） | 套 | 1
iii) | 跳闸线圈带电阻 | 只 | 8
iv) | 合闸线圈带电阻 | 只 | 4
v) | 端子板及连接器 | 只 | 2
vi) | 分子过滤器 | 只 | 2
vii) | 继电器、电力接触器、开关熔断器单元、限位开关、按钮、定时器及 MCB 等（每种类型 1 只） | 套 | 1
viii) | 压力开关/密度监测器（每种类型 1 套） | 套 | 1
ix) | 辅助开关组件（用于一极断路器） | 套 | 1
V | 220kV CVT
i) | 每种类型的完整 PT，带外壳和支撑绝缘子等，以便用备件一对一替换所有适用类型/额定值的 VT | 只 | 1
VI | 132kV CVT
i) | 每种类型的完整 PT，带外壳和支撑绝缘子等，以便用备件一对一替换所有适用类型/额定值的 VT | 只 | 1
VII | 132kV CT
i) | 所供每种类型和额定值的完整 CT，带外壳、一次/二次导体和支撑绝缘子等，以便用备件一对一替换所有适用类型/额定值的 CT | 只 | 2
VIII | 33kV CT
i) | 所供每种类型和额定值的完整 CT，带外壳、一次/二次导体和支撑绝缘子等，以便用备件一对一替换所有适用类型/额定值的 CT | 只 | 2
IX | 145kV 隔离开关
i) | 完整一极，包括支撑绝缘子、电动操作机构 (MOM) 带箱体，但不含结构，每种类型和额定值 | 套 | 1
ii) | 铜触指（用于隔离开关一极的静触头和动触头） | 套 | 2
iii) | 分/合接触器组件、定时器、钥匙联锁按钮开关及辅助开关（用于隔离开关一极） | 套 | 1
iv) | 限位开关 | 只 | 2
v) | 端子板及连接器 | 只 | 3
X | 33kV 隔离开关
i) | 完整一极，包括支撑绝缘子、电动操作机构 (MOM) 带箱体，但不含结构，每种类型和额定值 | 套 | 1
ii) | 铜触指（用于隔离开关一极的静触头和动触头） | 套 | 2
iii) | 分/合接触器组件、定时器、钥匙联锁按钮开关及辅助开关（用于隔离开关一极） | 套 | 1
iv) | 限位开关 | 只 | 2
v) | 端子板及连接器 | 只 | 3
XI | 216kV LA
i) | 完整避雷器 | 只 | 1
ii) | 各类型动作计数器/监测器 | 只 | 2
XII | 120 kV LA
i) | 完整避雷器 | 只 | 1
ii) | 各类型动作计数器/监测器 | 只 | 2
XIII | 继电器及保护屏
i) | 断路器继电器屏
a) | 断路器失灵继电器 | 只 | 1
b) | 跳闸/合闸回路监视继电器 | 只 | 2
c) | 各类型自复位跳闸继电器（如适用） | 只 | 1
d) | 自动重合闸继电器带检同期继电器和线路无压充电继电器 | 只 | 1
e) | 各类型定时继电器（如适用） | 只 | 1
f) | 直流监视继电器（如适用） | 只 | 1
g) | 各类型手动复位跳闸继电器（如适用） | 只 | 1
h) | 各类型指示继电器（如适用） | 只 | 1
i) | 主跳闸继电器 | 只 | 1
j) | 各类型辅助继电器 | 只 | 1
k) | 直流转换继电器 | 只 | 1
ii) | 线路保护屏设备备件
a) | 主一数字式距离继电器（不含外部跳闸继电器），带软件及前面板至 PC 通讯电缆（如适用） | 套 | 1
b) | 主二数字式距离继电器（不含外部跳闸继电器），带软件及前面板至 PC 通讯电缆（如适用） | 套 | 1
c) | 数字式电流差动继电器带内置距离保护（不含外部跳闸继电器），带软件及前面板至 PC 通讯电缆（如适用） | 套 | 1
d) | 故障录波器，含评估和采集单元及软件（如为独立式） | 套 | 1
e) | 故障测距仪，含互补偿单元（如为独立式） | 套 | 1
f) | 过电压保护继电器带定时器（I 段和 II 段）（如为独立式） | 套 | 1
iii) | 变压器保护屏
a) | 变压器总体差动保护继电器，包括所有辅助 CT（如适用），配套软件及前面板至 PC 通讯电缆（数字式继电器） | 只 | 1
b) | 限制性接地故障保护继电器带非线性电阻（如适用），及数字式继电器配套软件 | 只 | 1
c) | 后备保护继电器带 3 段过流和接地故障元件，及数字式继电器配套软件 | 套 | 1
d) | 过励磁继电器（如为独立式） | 套 | 1
e) | CVT 熔断器失效继电器（如适用） | 套 | 1
f) | 过负荷继电器带定时器（如适用） | 套 | 1
iv) | 电抗器保护屏
a) | 电抗器总体差动保护继电器，包括所有辅助 CT（如适用），配套软件及前面板至 PC 通讯电缆（数字式继电器） | 只 | 1
b) | 限制性接地故障保护继电器带非线性电阻（如适用），及数字式继电器配套软件 | 只 | 1
c) | 后备保护继电器带 3 段过流和接地故障元件，及数字式继电器配套软件 | 套 | 1
d) | 过励磁继电器（如为独立式） | 套 | 1
e) | CVT 熔断器失效继电器（如适用） | 套 | 1
f) | 过负荷继电器带定时器（如适用） | 套 | 1
v) | 公用备件
a) | 母线差动保护继电器，包括所有辅助 CT（如适用），配套软件及前面板至 PC 通讯电缆（数字式继电器） | 套 | 1
b) | 母线保护用电源模块 | 套 | 1
c) | 非线性电阻（各类型，如适用） | 套 | 1
d) | 各类型中间 CT 和 PT | 套 | 1
e) | 事件记录仪电源模块 | 只 | 1
f) | 事件记录仪处理器卡 | 套 | 1
g) | CRP 屏中使用的熔断器和 MCB（每种类型和额定值 2 只） | 套 | 1
XIV | 变电站自动化系统
i) | 间隔控制单元带配套软件 | 只 | 1
ii) | 各类型以太网交换机 | 只 | 1
iii) | 最长光缆带终端接头 | 套 | 1
iv) | 使用的各类型和长度的光纤跳线 | 套 | 5
v) | 工业 RJ45 连接器 | 只 | 20
vi) | RJ45 网线压接工具 | 套 | 1
vii) | 远程终端单元（如适用） | 只 | 1
viii) | LIU（光接口单元）盒 | 只 | 1
ix) | KVM 延长器（如适用） | 套 | 1
XV | 蓄电池及充电器
i) | 110 V 蓄电池组
a) | 端子连接器带螺母和螺栓 | 只 | 10
ii) | 充电器 (110V)
a) | 控制板卡组 | 套 | 1
b) | 继电器组 | 套 | 1
c) | 整流变压器 | 只 | 1
d) | 晶闸管/二极管 | 套 | 2
e) | 带指示器的晶闸管熔断器 | 套 | 6
XVI | 低压开关设备
i) | 使用的各类型继电器 | 套 | 1
ii) | 使用的各类型 CT 和 PT | 套 | 1
iii) | 使用的各类型开关/按钮和仪表 | 套 | 1
iv) | 使用的各类型 TPN 开关/MCB | 套 | 1
v) | 各额定值的 MCCB | 套 | 1
vi) | 低压断路器备件：
a) | 弹簧储能电机 | 只 | 1
b) | 辅助触点组 | 套 | 2
c) | 母线密封绝缘子 | 只 | 5
d) | 灭弧室 | 套 | 2
e) | 动触头 | 套 | 1
f) | 弧触头（固定/动） | 套 | 1
g) | 弹簧（合闸/分闸） | 只 | 1
h) | 合闸线圈 | 只 | 1
i) | 跳闸线圈 | 只 | 1
j) | 辅助触指 | 套 | 1
k) | 限位开关 | 套 | 1
l) | 爪式触头 | 套 | 1
vii) | 母线绝缘子 | 只 | 5
viii) | 相间隔板 | 只 | 2
ix) | 所用母线排 | 米 | 5
XVII | 安装金具
i) | 绝缘子串及金具、线夹和连接器（包括设备连接器）、间隔棒、电晕环和焊接套管等实际数量的 5% 备件 | 总项 | 1
XVIII | BPI
i) | 220 kV | 只 | 5
ii) | 132 kV | 只 | 5
iii) | 72.5 kV | 只 | 5
iv) | 36 kV | 只 | 2
XIX | 工具及测试设备
i) | 变压器油测试（击穿电压）套件 | 套 | 1
ii) | 5 kV 数字兆欧表 | 套 | 1
iii) | 数字万用表 | 套 | 1
iv) | 四端子接地测试仪 | 套 | 1
v) | 相序表 | 套 | 1
vi) | 按技术规范的可调高度便携梯 | 套 | 1
XX | 220 kV GIS 测试及维护设备
i) | SF6 气体处理装置（充气和抽真空） | 套 | 1
ii) | 便携式局部放电监测系统 | 套 | 1
iii) | SF6 气体分析仪 | 套 | 1
iv) | SF6 气体检漏仪 | 套 | 1
XXI | 其他/与 C&R 系统相关的公用设备
i) | 继电器工具包 | 只 | 1

## Sheet2
项目编号 | 项目描述 | 单位 | 数量
1 | 母线并联电抗器
1.1 | 30 MVAR，245kV，三相，50 Hz 母线并联电抗器，规格如下：
a) | 30 MVAR，245kV，三相电抗器 | 台 | 1
b) | 首次填充用绝缘油，外加10%用于灌注过程中溢出等损耗，适用于并联电抗器 | 批 | 1
1.2 | 50 MVAR，245kV，三相，50 Hz 母线并联电抗器，规格如下：
a) | 50 MVAR，245kV，三相电抗器 | 台 | 1
b) | 首次填充用绝缘油，外加10%用于灌注过程中溢出等损耗，适用于并联电抗器 | 批 | 1
注：1) 投标人须对本表中所有单项/子项进行报价。
2) 设备价格包含型式试验费用。
3) 上述批项已由投标人评估。
4) 本表仅用于费率目的。如果设计要求高于上述额定值，则可能采用此费率。安装费率应与 25 MVAR 电抗器相同。